目    录

- 系统概述                                             1

- 线路保护测控装置                                     6

- 变压器成套保护测控装置                              25

- 电容器保护测控装置                                  56

- 母线分段保护测控装置                                67

- 备用电源自投装置                                    75

- 小电流接地选线装置                                  85

- 电动机保护测控装置                                  94

- 电动机纵差保护装置                                 108

- 中央总控装置                                       116

- 配电变压器保护测控装置                            124

- 所用变测控装置                                    136

- 发电机综合保护装置                                143

- 发电机差动保护装置                                160

- PT监测及切换装置                                 172

- 电压无功综合控制装置                              181

- 遥信遥控装置                                      187

- DH3000监控软件使用说明                           192

本资料若有变化，怒不另行通知！

2007版

系 统 概 述

系统概述

一、概述

CR-21BT型变电站综合自动化系统是由我公司研制、开发、生产的新型自动化系统，是CR-21B型微机保护测控系统平台软件的具体应用之一。

该系统是在总结国内外同类产品的成功经验，总结多年在该领域的研究经验基础上，以提高电网的安全经济运行为宗旨，以方便现场安装、运行调试为目的，并结合当今电力系统新的发展趋势，以单元分散型嵌入式为指导思想，按照面向对象设计而成的。

本系统的成功应用，为广大用户实现110KV及以下电压等级变电站的综合自动化无人值班建设和改造提供了强力支持和完善的解决方案。

系统具有以下特点：

（1）、CR-21BT系统是从变电站整体出发，采用目前国际上先进的嵌入式微处理机技术，统一考虑完成了变电站的保护、测量、控制、远动通信、事件信号记录、故障录波、谐波监测、电能采集、小电流接地选线和五防等功能，是为110KV及以下电压等级的变电站设计的性能指标达国内先进的变电站综合自动化系统。

（2）采用12位A/D同步采样，并记及11次谐波，使得电压、电流测量精度达0.2级，有功、无功测量精度达0.5级，真正满足了变电站对测量精度的要求。

（3）CANBUS现场总线，报文优先级，具有出错帧自动重发和故障节点自动脱离等纠错功能，大大提高了故障响应时间，保证了信息传输的实时性和可靠性，系统内部CAN网通信速率33333bps、最长距离10Km，每个系统最多可挂多达110个设备。

（4）每个保护装置具有故障录波功能，记录密度每周波24点，可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波，跳闸前8个周波的电压、电流波形，录波波形可通过CAN总线传至后台机保存供以后调用、显示和打印。

（5）大屏幕液晶显示器，可显示测量保护数据、事件记录、保护定值、开关量状态、系统时钟等参数，其中装置还直接显示被测电压、电流的相位角度，零序电流的基波和5次谐波值，极大地方便了用户的接线试验和分析。

（6）装置操作回路具有可靠的硬件防跳闭锁模块，通用于各断路器的操作电流，断路器操作管理功能可自动检测开关控制回路的工作状态。

（7）开关量输入采用光电隔离的同时，还采用可设置的变位确认窗技术，有效消除开关量抖动和电磁干扰，保证遥信正确率达100%。

（8）使用专门的国际电源技术模块，兼容65～264V交直流工作电源，更在电源跌落和电压突变方面有更出色的表现，保证了电源变化时保护装置的可靠工作。

（9）SMT表面贴片工艺，装置芯片选用稳定性好的工业等级，以及如互感器、继电器、接线端子等均采用国内外知名企业的成熟产品，使装置具有很强的抗静电、抗电磁干扰和抗机械振动能力，即可分散安装于开关柜，也可集中组屏，充分保证了装置的安全可靠。

（10）功能强大的总控单元为通信管理装置，负责与后台监控的通信和其它自动化设备的通信，系统还提供与远方中心有一主一备二个独立的通讯口，可支持模拟通信和数字通信，能支持独立的两收两发和收/发同异步转换，并满足以下通信规约：部版CDT规约、扩展CDT规约、部颁POLIN规约、u-4F规约、IEC-870-5-101。

系统概述

（11）系统中所有功能单元均为嵌入式结构，无论嵌入安装在开关柜上，或集中组屏，只要在安装位置开一个267×147mm的孔即可，单元的深度也只有70mm，它的大小就类似于重合闸继电器。单元嵌入安装后，除了外在安装常规保护压板，再无任何附加元件。单元背面的引线直接到CT、PT信号回路、断路器分合回路、KM电源以及二芯通讯总线。因为设计思想是将单元安装在开关柜上，故单元在防冲击和抗电磁干扰方面作了周密考虑，有利于抵抗开关合闸时的强烈震动；所有电路板屏蔽在一个金属箱内，并且各接口是有光电隔离，可抵抗强烈的电磁干扰。

（12）系统中各功能单元包括了相应一次设备的全部保护和远动功能，对断路器的操作控制回路及出口、手动控制、防跳、重合后加速、控制回路监视等均在单元内实现。各单元相互独立、互不影响，功能上不依赖于上位监控计算机，因而增强了整个系统的可靠性、可用性和独立性。

系统软硬件的设计充分吸取了多年来国内外新的手段方法，使系统的性能、可靠性、可维护性达到了新的水平，具有很高的性能价格比。

二、系统结构

系统组成结构框架如下图：

CR-21B型变电站综合自动化系统结构框架图

CR-21B型变电站综合自动化系统包括所有的继电保护、测控装置、通信装置和后台监控系统。系统结构整体上分为三层：站端层、网络通讯层、间隔层。

站端层：包括远动通信和后台监控系统，如监控主机、各种工作站、打印机等，可以同时和二个调度远方中心进行通信。配置可根据需要任意增减，当地监控系统为运行人员提供友好的人机交互，具有图形显示、语音报警、报表打印等功能。

系统概述

网络通讯层：包括总控单元和现场总线。总控单元有CANBUS接口及多路串行接口，采用标准通讯协议，可与其他厂家的设备互联。

间隔层：包括各种继电保护装置、测控装置，可根据系统情况任意组态，可在恶劣环境下工作，其中变压器保护测控分开，其他装置保护与测控合二为一，减少了重复设备，简化设计。

三、面板使用简介

单元正面面板上面有一个128×64点阵的图形字符液晶显示器。各按钮功能如下：

●复归：按该建使单元信号复位，各种状态清零，画面自动推出到主画面。

●整定：该建用于修改各种定值。先按“整定”进入整定状态，在光标闪动处按“+、—”键即可修改，然后再按“整定”退出整定状态。

●显示：该建使显示器界面返回到用户操作菜单界面。

●查询：该建用于查询运行状态及保护定值。

●+、—：对原定值进行增量和减量的控制，每按键一下定值递增或递减一级，如按住该键时，定值连续快速滚动，以达到快速递增或递减的目的。

●△▽：光标控制键，用来翻页显示液晶画面，或选择所修改的定值。按“△”键是向前翻画面，按“▽”向后翻画面。

注：整个按键过程须在二分钟内完成，否则自动退出到主画面。

指示灯功能如下：

※HZ、TZ：用于表示断路器的分合状态，断路器合位HZ灯亮，断路器分位TZ灯亮。

※CANL、CANL：指示亮表示装置正在同总控单元通讯。

※BH：指示亮表示装置某种保护已动作。

※GZ：指示亮表示装置异常，须维修。

转换开关功能如下（装置面板操作或外接操作二种方式）：

★“远方—就地”转换开关：“就地”和“远方”是互为闭锁的。“远方—就地”转换开关置于“远方”位置时，通过总控装置可对装置进行遥控操作；置于“就地”位置时，总控装置不能对装置进行遥控操作，开关分、合须在就地进行。

★“合闸—分闸”转换开关（适用于面板分合方式）：用于对断路器进行合、分操作。此时“远方—就地”转换开关必须置于“就地”位置，否则，断路器操作按钮将不起作用。

四、正常工作条件

1、交流电源电压：a、电压：180~260V

b、频率：50±2Hz

系统概述

2、直流电源：电压：85~260V

3、环境温度

a、工作：-5℃~45℃

b、贮运：-20℃~55℃，在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

4、环境湿度：45%~75%，最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃且表面无凝露。

5、大气压力：86KPa~106KPa

6、周围环境：装置的使用地点应无爆炸危险、无腐蚀性气体、无严重霉菌、无剧烈振动源，不允许有超过发电厂变电站范围内可能遇到的电磁场存在。在防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。

五、技术指标

1、外观：

a、箱体安装端正、牢固，表面无损；柜门开合灵活；印刷电路无机械损伤或变形，所有元件排列整齐，焊接质量良好；端子排质量良好，接线正确；导线受力程度满足安装要求。

b、单元外形尺寸：285mm×150mm×70mm

c、安装开孔尺寸：（长）268mm×（高）148±0.5mm

2、主要技术参数

2.1额定参数：a、交流电流：5A

b、交流电压：100V、100/√3  V

c、频率：50Hz

d、直流电源：220V或110V

2.2功率消耗：a、交流电流回路每相不大于0.5VA；

b、交流电压回路每相不大于0.5VA；

c、直流电源回路：当正常工作时，不大于0.5VA；

当保护动作时，不大于20W。

2.3交流回路过载能力：a、交流电压：1.2Un——长期运行

b、交流电流：2In——长期运行

20Un——1s

注：Un为额定电压，In为额定电流。

2.4输出触点

a、出口跳闸触点：在电压不大于250V，电流不大于0.5A，时间常数L/R为±0.75ms的直流有感负荷电路中，触点的断开容量为50W，长期允许通过电流不大于5A。

b、其余输出触点：在电压不大于250V，电流不大于0.5A，时间常数L/R为±0.75ms的直流有感负荷电路中，触点的断开容量为30W，长期允许通过电流不大于2A。

系统概述

2.5采样回路电流、电压精确工作范围

a）、电压输入范围：0~128V

b）、测量电流输入范围：0~6.4A

c）、保护电流输入范围：0~100A

2.6整定精度：保护定值误差：＜5%

2.7保护动作特性指标：各保护元件的固有动作时间不大于50ms（过量保护在1.2倍的整定值下测试，欠量保护在0.8倍的整定值下测试）。

3、绝缘性能

3.1绝缘电阻：用开路电压为500V的兆欧表测定其绝缘电阻不小于100MΩ.

3.2介质强度：各带电导电回路分别对非带电金属部分及外壳之间，无电气联系的各带电导电回路之间，能承受交流50Hz，电压2KV（有效值），历时1min的工频耐压试验而无绝缘击穿闪络及元器件损坏现象。

4、冲击电压：各输入输出端子分别对地，交流回路与直流回路之间，交流电压回路和交流电流回路之间，能承受幅值为5KV的标准雷电波短时冲击电压试验，装置无绝缘损坏。

5、抗电气干扰能力：能承受频率为1MH及100KHz衰减震荡波脉冲干扰试验，严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰检验，严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验，严酷等级为Ⅳ级的快速瞬变干扰检验。

6、机械性能：

a、工作条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久响应、冲击耐久响应检验。

b、运输条件：能承受严酷等级为Ⅰ级的振动耐久、冲击耐久及碰撞检验。

六、型号规格

型号规格

| 序号 | 装置型号 名称 | 应 用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CR-21BT/ZBCD差动保护装置 | 110KV及以下变压器组(二圈、三圈变) |
| 2 | CR-21BT/ZBHB主变后备保护测控装置 | 110KV及以下变压器组（高、低后备） |
| 3 | CR-21BT/ZBCK主变测控装置 | 110KV及以下变压器组（含档位控制） |
| 4 | CR-21BT/XL线路保护测控装置 | 35KV及以下电压等级的进线、馈线（带防跳回路） |
| 5 | CR-21BT/DR电容器保护测控装置 | 电容器（带防跳回路） |
| 6 | CR-21BT/PT切换及电压保护装置 | PT保护测量和二段PT并列 |
| 7 | CR-21BT/BYQ变压器保护测控装置 | 配变（带防跳回路） |
| 8 | CR-21BT/FD分段保护测控装置 | 分段（带防跳回路） |
| 9 | CR-21BT/SYB所用变测控装置 | 所变 |
| 10 | CR-21BT/DDJ电动机保护测控装置 | 异步电动机综合保护测控（异步/同步，带防跳回路） |
| 11 | CR-21BT/FDJCD发电机差动保护装置 | 发电机 |
| 12 | CR-21BT/FDJ发电机综合保护装置 | 发电机 |
| 13 | CR-21BT/BZT备用电源自投装置 | 备自投 |
| 14 | CR-21BT/XDL小电流接地选线装置 | 小电流接地 |
| 15 | CR-21BT/YXYK遥信遥控装置 | 远动 |
| 16 | CR-21BT/ZK中央总控装置 | 线通讯管理机 |
| 17 | DH-3000变电站监控系统 | 后台监控 |